Пример оформления графической части курсовой работы и отдельных её элементов:

1) Оформление таблиц

Таблица 2.2

Технологический контроль узла контактирования производства формалина

| Наименование стадий процесса, места измерения параметров или отбора проб | Контролируе -мый параметр |  | Частота и способ контроля |  |  | Нормы и технологические показатели |  | Методы испытания и средства контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактный аппарат поз. Р–10: а) на входе в контактный аппарат, б) после подконтактного холодильника. | Давление, кгс/см2 МПа PIR–50 |  | Непрерывно по прибору с записью в журнале каждый час |  |  | не более 0,76 0,076 не более 0,68 0,068 |  | Датчик МС–П1, предел измерения (0÷1) кгс/см2, (0÷0,1) МПа, класс точности 1,0. Вторичный прибор РПВ 4.3Э, шкала (0÷1) кгс/см2, (0÷0,1) МПа, класс точности 1,0. | Аппаратчик |
| а) в «мягком | Температура, 0С TIRCSA–49 |  | Непрерывно по прибору с записью в журнале каждый час |  |  | 550÷700 620 |  | Датчик ТХА– 0515, гр. ХА68 предел измерения (0÷1100) 0С, класс точности 0,5. Вторичный | Аппаратчик |
| режиме» б) в «жестком режиме» |  | A max S A max S |  |  | 650 720 750 |  | прибор КСП3– ПИ, КСП4 гр. ХА68, класс точности 0,5, клапан «НО». Отключение воздуходувки поз. М5/1–3. |  |  |

Продолжение Таблицы 2.2

| Наименование стадий процесса, места измерения параметров или отбора проб | Контролируе -мый параметр |  | Частота и способ контроля |  |  | Нормы и технологические показатели |  | Методы испытания и средства контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод реакционных газов на выходе из контактного аппарата поз. Р–10 |  | Температура 0С TIR–31 |  | Непрерывно по прибору с записью в журнале каждый час. | не более 200 |  | Датчик ТСП– 5071, гр.100П, предел измерения (0÷300) 0С, класс точности 0,5. Вторичный прибор КСМ4– 019И, гр.100П, шкала (0÷300) 0С, класс точности 0,5. Датчик МС–П1, предел измерения (0÷1) кгс/см2, (0÷0,1) МПа, класс точности 1,0. Вторичный прибор РПВ 4.3Э, шкала (0÷1) кгс/см2, (0÷0,1) МПа, класс точности 1, 0. |  | Аппаратчик |
|  |  | Давление, кгс/см2 МПа PIR–51 |  | Непрерывно по прибору с записью в журнале каждый час. | не более 0,68 0,068 |  |  |  | Аппаратчик |
| Паросборник поз. Е–12 |  | Уровень, % LIRCA–52 А max А min |  | Непрерывно по прибору с записью в журнале каждый час. | 30÷70 80 20 |  | Датчик УБ–ПВ–2 предел измерения (0÷2000) мм. Класс точности 1,0. Вторичный прибор ПВ 10.1Э, шкала (0÷100) %, класс точности 1,0. Манометр ЭКМ–1У, шкала (0÷1,6) кгс/см2, (0÷0,16) МПа класс точности 1,5. Клапан «НЗ». |  | Аппаратчик |

Продолжение Таблицы 2.2

| Наименование стадий процесса, места измерения параметров или отбора проб | Контролируе -мый параметр | Частота и способ контроля | Нормы и технологические показатели | Методы испытания и средства контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление, кгс/см2 МПа PIR–53 | Непрерывно по прибору с записью в журнале каждый час. | 1,8÷2,0 0,18÷0,20 | Датчик МС–П1, предел измерения (0÷4) кгс/см2, (0÷0,4) МПа, класс точности 1,0. Вторичный прибор ПВ 10.1Э, шкала (0÷4) кгс/см2, (0÷0,4) МПа, класс точности 1,0. Клапан «НО». | Аппаратчик |
| Конденсатосборник поз. Е13 | Уровень, % LIRCA–302 А max А min | Непрерывно по прибору с записью в журнале каждый час. | 30÷70 80 20 | Датчик УБ–ПВ– 1,6, предел измерения (0÷1600) мм. Класс точности 1,0. Вторичный прибор ПВ 10.1Э, шкала (0÷100) %, класс точности 1,0. Манометр ЭКМ–1У, шкала (0÷1,6) кгс/см2, (0÷0,16) МПа класс точности 1,5. Клапан «НЗ» и «НО». | Аппаратчик |
| Трубопровод конденсата после насосов поз. Н14/1, | Давление, кгс/см2 МПа PISA–306 S, А min | Непрерывно по прибору с записью в журнале каждый час. | 3,0÷5,0 0,3÷0,5 3,5 0,35 | Манометр эл. контактный показывающий ВЭ–16рб, предел измерения (0÷6) кгс/см2, (0÷0,6) МПа, класс точности 1,5. Автоматическое включение резервного насоса. | Аппаратчик |

2) Оформление схем

Принципиальная технологическая схема (рис. 2.8)

Рис. 2.8. Фрагмент технологической схемы узла контактирования производства формалина

3) Оформление чертежей

Рис. 2.15. Примерное расположение элементов сборочного чертежа

- Разбивки поля чертежа на зоны

Рис. П1.1. Примеры разбивки поля чертежа на зоны (первый вариант)

Рис. П1.2. Примеры разбивки поля чертежа на зоны (второй вариант)

- Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения оборудования

4) Оформление формы спецификации

Рис

. 2.16.

Форма

спецификации

Рис. 2.17. Пример оформления спецификации сборочных единиц, изготовляемых заливкой деталей сплавом